## Tehn.specifikācija
Būves nosaukums: |  | Administratīvā ēka
Objekta nosaukums: |  | Esošā apkures katla nomaiņa
Objekta adrese: |  | Balgales pag., "Grantiņi"
Nr.p.k. | Izdevumu un materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Metāla granulu tvertne, ne mazāka kā 1000kg | gab. | 1
2 | Pilnībā automatizēts 5.emisijas klases granulu apkures katls 60 kW, lietderības koeficients ne mazāks kā 90%, automātiskā pelnu izvākšana no apkures katla, apkures sistēmas vadība pēc āra gaisa temperatūras, attālinātā vadība (kļūdu paziņošana uz epastu, attālināti iespējams regulēt apkures katla parametrus), vadības bloks latviešu valodā, vertikāls siltummainis ar pašattīrīšanās funkciju (tīrīšana ar gaisa spiedienu), horizontāls granulu deglis ar pašattīrīšanās funkciju (tīrīšana ar gaisa spiedienu), granulu padeve no granulu tvertnes uz degli notiek pa atsevišķu šneku un tiek atdalīta ar kūstošo cauruli, ne īsāku, kā 0,5m. | kompl. | 1
3 | Cirkulācijas sūknis Grundfos vai ekvivalents | kompl. | 1
4 | Temperatūras sensors | gab. | 3
5 | Interneta modulis | gab. | 1
6 | Dūmvada komplekts | gab. | 1
7 | Trīsceļu vārsts ar piedziņu | gab. | 1
8 | Katla tīrīšanas komplekts, kompresors ar mehānismu | gab. | 1
9 | Demontāžas darbi, būvgružu izvešana | gab. | 1
10 | Papildus montāžas materiāls | kompl. | 1
11 | Instruktāža, personāla apmācība | gab. | 1
Sastādīja:
Datums:
Sertifikāta Nr.:
Piezīmes:
1 | Pretendentam ir jābūt būvspeciālista sertifikātam Siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu būvdarbu vadīšanā
2 | Pretendenta pieredze: pēdējo 3 gadu laikā, uzstādīti, vismaz 3 līdzvērtīgi apkures katli ar jaudu virs 60kw;
3 | Pretendentam ir jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā.