2.pielikums

Cenu aptauja “Iekšējā ugunsdzēsības tīkla projekta izstrāde TNP iestādē pansionātā “Lauciene”(atkārtots)”, identifikācijas Nr. TNPz 2021/114

Projektēšanas uzdevums

Būvniecības dokumentācijas izstrādei

“Iekšējā ugunsdzēsības tīkla projekta izstrāde TNP iestādē pansionātā “Lauciene”(atkārtots)”

|  | Objekta nosaukums | Iekšējā ugunsdzēsības tīkla projekta izstrāde TNP iestādē pansionātā “Lauciene”(atkārtots) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zemesgabala kadastra Nr. | 88700170035 |  |  |  |  |
|  | Objekta adrese | “Pansionāts” , Lauciene, Laucienes pag., Talsu nov.,LV-3285 |  |  |  |  |
|  | Būvniecības veids | Būvniecība |  |  |  |  |
|  |  | Jauna būvniecība | Pārbūve | Atjaunošana | Ierīkošana |  |
|  |  |  |  |  | X |  |
|  | Objekta būvniecības kārtas | 1 (vienā) kārtā |  |  |  |  |
|  | Būves grupa, funkcijas un parametri | III grupa |  |  |  |  |
|  | Pasūtītājs | Talsu novada pašvaldība |  |  |  |  |
|  | Pasūtītāja kontaktpersona (ieņemamais amats, vārds, uzvārds, tālrunis, e –pasts) | Pansionāta “Lauciene” apsaimniekošanas speciālists Ivo Alksnis Tālr.: +37129590312 e-pasts: ivo.alksnis@talsi.lv​​ |  |  |  |  |
|  | Būvniecības dokumentācijas veids | Būvprojekts minimālā sastāvā |  |  |  |  |
|  |  | Būvprojekts |  |  |  |  |
|  |  | Apliecinājuma karte |  |  |  | X |
|  |  | Paskaidrojuma raksts |  |  |  |  |
|  |  | Sabiedrības informēšanas materiāls |  |  |  |  |
|  |  | Būvniecības iecere publiskās apspriešanas materiāls |  |  |  |  |
|  | Esošās situācijas/objekta apraksts | Pansionātā “Lauciene” iekšējais ugunsdzēsības tīkls (caurules) ir uzstādīts no PVC materiāla, kurš neatbilst Latvijas būvnormatīvam LBN 221-15 56.punktam, bet tieši: iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna darbības ilgums ugunsgrēka gadījumā nespēs nodrošināt ūdens padevi vismaz 45 minūtes. |  |  |  |  |
|  | Projektēšanas uzdevuma mērķis/sasniedzamais rezultāts | Izstrādāt projektu tikai iekšējam ugunsdzēsības tīklam no metāla caurulēm( vai projektēt jaunu ūdensapgādes un ugunsdzēsības tīklu, nomainot PVC caurules pret metāla). |  |  |  |  |
|  | Īpašie nosacījumi | Projektā nepieciešams iestrādāt ūdens spiediena paaugstināšanas sistēmu. |  |  |  |  |