2. pielikums

Katlu mājas kurināmā novietnes remonts un

transportiera nomaiņa Talsu novada pašvaldības iestādē pansionāts “Lauciene”

ID Nr. TNPz 2021/48

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Kurināmā transportieris paredzēts skaidu un skaidu-šķeldas maisījuma nogādāšanai apkures katla kurināmā padeves starpbunkurā.

- Prasības transportierim:

  - Transportiera tips – ķēžu-lāpstiņu transportieris, ar divām ķēdēm un metāla lāpstiņām;

  - Transportiera izvietojums – horizontālais-slīpais, kopējais garums 10m ( skatīt zīm.);

  - Transportiera ražība – līdz 10 m3/h;

  - Transportiera aprīkojums – aprīkots ar gliemežreduktoru un elektromotoru, vākiem, atbalsta kājām, iebires slīpņiem, pieslēgumu esošajam kurināmā starpbunkuram;

  - Elektrovadības automātika – transportiera vadība no starpbunkura līmeņa devēja, ar automātisku izslēgšanos sasniedzot kurināmā augšējo līmeni, automātisku ieslēgšanos pie zemākā kurināmā līmeņa. Pirms ieslēgšanās pie zemākā līmeņa, jābūt brīdinājuma  skaņas signālām;

  - Montāžas un demontāžas darbi – esošā lentveida transportiera demontāža to nesabojājot (izmantojot celšanas mehānismus), jaunā transportiera un aprīkojuma montāža, elektromontāžas darbi;

  - Iekārtas palaišana, ieregulēšana, nodošana pasūtītājam;

  - Iekārtas garantija – 5 gadi.